Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Действующий член СРО А «Объединение проектировщиков»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект: «Реконструкция полигона ТБО в районе д.Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной дорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел б) Система водоснабжения.

132/18-02-ИОС2

Том 5.2

Санкт-Петербург

2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Действующий член СРО А «Объединение проектировщиков»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект: «Реконструкция полигона ТБО в районе д.Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной дорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел б) Система водоснабжения.

132/18-02-ИОС2

Том 5.2

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор                                                        О. И. Гладштейн

Главный инженер проекта                                                  С.П. Муравьева

Санкт-Петербург

2019

| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 132/18-02-ИОС2 .С | Содержание тома | 3 |  |
| 132/18-02-СП | Состав проекта | 4 |  |
| 132/18-02-ИОС2.ТЧ | Текстовая часть | 5 |  |
| 132/18-02-ИОС2.ГЧ | Графическая часть | 6 |  |
| Лист 1 | План сетей водоснабжения и водоотведения (М 1:500) |  |  |

Содержание тома

Состав проектной документации и инженерных изысканий

| № тома | Обозначение (шифр) |  | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132/18-02-ПЗ |  | Раздел 1. Пояснительная записка. |  |
| 2 | 132/18-02-ПЗУ |  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| 3 | 132/18-02-АР |  | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4.1 | 132/18-02-КР.ТЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть |  |
| 4.2 | 132/18-02-КР.ГЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Графическая часть |  |
|  |  |  | Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях иженерно-тех .обеспечения, перечень инженерно-тех. мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 132/18-02-ИОС1 |  | Подраздел а) Система электроснабжения. |  |
| 5.2 | 132/18-02-ИОС2 |  | Подраздел б) Система водоснабжения. |  |
| 5.3 | 132/18-02-ИОС3 |  | Подраздел в) Система водоотведения. |  |
| 5.4 | 132/18-02-ИОС4 |  | Подраздел г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 132/18-02-ИОС5 |  | Подраздел д) Сети связи. |  |
| 5.7 | 132/18-02-ИОС7 |  | Подраздел ж) Технологические решения. |  |
| 6 | 132/18-02-ПОС |  | Раздел 6. Проект организации строительства. |  |
| 8.1 | 132/18-02-ПМООС.ТЧ |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Текстовая часть |  |
| 8.2 | 132/18-02-ПМООС.ПР |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. |  |
| 9 | 132/18-02-ПБ |  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 10 | 132/18-02-ЭЭ |  | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 132/18-02-СМ |  | Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства |  |
| 11.1 | 132/18-02-ОБЭ |  | Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |
| Инженерные изыскания |  |  |  |  |
| Шифр |  | 13-18/04-18-ИГДИ | Тех. отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИГИ | Тех. отчет по инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИГМИ | Тех. отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИЭИ | Тех. отчёт по инженерно-экологическим изысканиям |  |

Содержание

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав исполнителей | 2 |
| 2 | Запись главного инженера проекта о соответствии проекта нормативным документам |  |
| 3 | Общая часть |  |
| 4 | Исходные данные |  |
| а) | Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения |  |
| б) | Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения |  |
| в) | Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров |  |
| г) | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное |  |
| д) | Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды |  |
| е) | Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора |  |
| ж) | Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |  |
| з) | Сведения о качестве воды |  |
| к) | Перечень мероприятий по резервированию воды |  |
| л) | Перечень мероприятий по учету водопотребления |  |
| м) | Описание системы автоматизации водоснабжения |  |
| о) | Описание системы горячего водоснабжения |  |
| п) | Расчетный расход горячей воды |  |
| р) | Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды |  |
| с) | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам – для объекта производственного назначения |  |
| т) | Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения |  |
|  | Приложения |  |
| А | СРО № |  |
| Б | Лист регистрации изменений |  |

1. Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Муравьева С.П. |  |
| Главный специалист |  |  |
| Н. контр. | Маслова Е.Н. |  |

- 2.Запись главного инженера проекта о соответствии проекта нормативным документам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта	______________

- Общая часть

Основанием для разработки проектной документации является Договор на выполнение проектных работ №132/18 от 16 апреля 2018 года между ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” и ООО «СК «Гидрокор».

Наименование объекта: «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области».

Местонахождение объекта: Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино, участки с кадастровыми номерами 47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98, 47:22:0645001:99.

4.  Исходные данные

Настоящая проектная документация выполнена на основании:

- Задания на проектирование

- Материалов технологической части проекта

- Материалов раздела «Схема планировочной организации земельного участка»

- Материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно     гидрометеорологических изысканий.

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*

- СП 118.13330.2012*  «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, М. 2014

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Министерство строительства РФ, 1996г.

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87

- ГОСТ Р  21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнение к СП32.13330.2012.  Канализация. Наружные сети и сооружения», М. 2014

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 639/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод»

а)  Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Существующие сети водоснабжения в близи проектируемого объекта отсутствуют.

Водопотребление административно-бытового комплекса АБК осуществляется привозной водой.

В соответствии с технологической частью  проекта, действующими нормативными и техническими документами для нормальной работы полигона ТКО требуется подача воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих, на противопожарные нужды, производственные нужды, на полив площадок и зеленых насаждений.

Для решения вопроса водоснабжения предполагается использовать привозную питьевую воду. Техническая возможность обеспечения подачи воды питьевого качества  у специализированной организации ООО «Эко Сервис». Вода будет транспортироваться на площадку реконструируемого полигона ТКО в цистернах. Для нормальной работы полигона на плошадке запроектированы емкости запаса воды:

На хоз-питьевые нужды  - 2 бака запаса воды в административно-бытовом корпусе по 5,0 м3

Производственное водоснабжение предназначено для смыва полов, оборудования, площадок и полива территории.

Водоснабжение на производственные нужды осуществляется из проектируемого пруда-регулятора. На производственные нужды используется очищенная дождевая вода из пруда-регулятора

На противопожарные нужды – источником водоснабжения являются 2 резервуара запаса воды емкостью фирмы «АКВАТЕХ»  60 м3 каждый

Полив твердых покрытий и зеленых насаждений проектируемого объекта предполагается осуществлять при помощи поливо-моечных машин. Источником водоснабжения на полив площадок и зеленых насаждений  является пруд-регулятор дождевых вод. Для полива используется очищенная дождевая вода из пруда-регулятора.

Для забора воды из пруда-регулятора в проектной документации предусмотрен выпуск из труб ПЭ100 SDR17.0 DN225х13,4. На выпуске из пруда-регулятора в проектной документации предусмотрено устройство колодца с задвижкой №1 DN200мм и колодца с отстойной частью №2  для забора воды поливомоечными машинами.

Выше указанные колодцы выполнены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки, данные мероприятия предусмотрены для надежной герметизации выше указанных водопроводных колодцев и предотвращения ухода отстоенной дождевой воды в грунт.

Полигон работает в 1 смену.

б)  Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения

Водопотребление административно-бытового комплекса АБК осуществляется привозной водой.

Техническая возможность обеспечения подачи воды питьевого качества  у специализированной организации   ООО «Эко Сервис».

в)  Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

Вода питьевого качества поставляется в цистернах по договору  со специализированной организацией ООО «Эко Сервис».  на площадку полигона и перекачивается в баки запаса воды (2 шт. емкостью по 5,0 м3), расположенный в АБК в специальном помещении. Емкость баков запаса воды обеспечивает потребность  в воде на хоз-питьевые нужды в течение 3-х суток.

Из бака запаса воды вода перекачивается в систему внутреннего питьевого водопровода холодной воды при помощи комплектной насосной установки и к электроводонагревателям для приготовления горячей воды.

г)  сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Нормы и расчет водопотребления и водоотведения приняты в соответствии с  таблицами А.2 СП 30.13330.2016. Численность обслуживающего персонала принята в соответствии со штатным расписанием и режимом работы.

Система горячего водоснабжения закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется в накопительных электроводонагревателях  из холодной воды. Расчетная температура горячей воды 65°С.

Сведения о численности основного производственного персонала приведена в таблице № 1

Режим работы полигона 365 дней в году, посменный. Количество смен в сутки – одна смена, продолжительность смены – 12 часов.

Исходя из 40 часовой недели при круглогодичном режиме работы 365 дней в году для работы необходимо наличие двух, задействованных в основном производстве, смен сменяемых друг друга по схеме “день через день”.

Численный и профессионально-квалификационный состав рабочих определен на основе норм обслуживания технологического оборудования, технологического процесса и режима труда и отдыха работающих.

Организация и оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по квалификации и профессиям, числу работающих, уровню специализации, механизации и автоматизации работ, количеству обслуживаемого оборудования и проч.

Таблица №1

| №№ п/п | Профессия | # Группа # произв. процесса | Кол-во смен в сутки | Количество людей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в смену | всего |
| Инженерно-технический персонал (ИТР) |  |  |  |  |  |
| 1 | Мастер полигона (Начальник смены) | ИТР | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бухгалтер |  | Не располагаются на территории объекта на постоянной основе |  |  |
| 3 | Медицинский работник |  |  |  |  |
| 4 | Инженер по охране окружающей среды (эколог) |  |  |  |  |
| Итого ИТР |  |  |  | 1 | 1 |
| Обслуживающий персонал |  |  |  |  |  |
| 5 | Оператор поста весового и радиационного контроля | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Дежурный электромеханик | 1б | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Оператор сортировочной линии | 1б | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Оператор компактора для хвостов сортировки | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Оператор вертикального пресса для ВМР | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Рабочие на разгрузочной площадке | 1а | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Сортировщики | 2г | 1 | 6 | 6 |
| Итого обслуживающий персонал |  |  |  | 13 | 13 |
| Водители |  |  |  |  |  |
| 12 | Погрузчик колесный, ковшовый Амкадор 352В | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Погрузчик вилочный Амкадор 211 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Каток-уплотнитель TANA E450 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Бульдозер Caterpillar D6R | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Автомобиль с крюковым захватом Мультилифт на базе Камаз 65201-3950-29(К4) | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Самосвал Камаз 65115-6058-48 |  |  |  |  |
| 18 | Комбинированная дорожная машина КО-806-01 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| Итого водители: |  |  |  | 6 | 6 |
| Итого обслуживающий персонал и водители: |  |  |  | 19 | 19 |
| Сторожевая охрана (по договору, персонал сторонней организации) |  |  |  | 2 | 4 |
| Всего: |  |  |  | 22 | 24 |

д)  сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды

В пожароопасный (летний) период на увлажнение отходов расход воды на полив принимается 10л на 1м3 в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». см. раздел проектной документации шифр. 132/18-02-ИОС7.ТЧ. Источником водоснабжения полива на увлажнение отходов является проектируемый пруд-регулятор.

Полив дорог, площадок и газонов предполагается осуществлять при помощи поливомоечных машин. Источником водоснабжения на полив дорог, площадок и зеленых насаждений являются пруд-регулятор.

Для смыва полов и оборудования вода подается из подземного резервуара  из проектируемого пруда-регулятора. На производственные нужды используется очищенная дождевая вода из пруда-регулятора

Полы приемной площадки, сортировочных кабин, всё оборудование и конструкции, соприкасающиеся с ТКО в процессе переработки должны промываться технической водой не реже 1 раза в месяц, в теплое время года.

Уборка площадки осуществляется в теплое время года путем гидросмыва, при помощи аппаратов высокого давления для мойки типа «Karcher» HD 5/12 C (или аналог).

е)  сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Основные показатели по системам внутреннего водопровода и канализации АБК приведены в таблицах 2, 3. Расчет потребного напора насоса см. таблицу 2.  Характеристику установленного оборудования, планы АБК с сетями водопровода и канализации см. паспорт АБК. Для подачи воды в систему холодного и горячего водоснабжения в АБК предусмотрена комплектная насосная установка JPA 5-61 PT-V на базе самовсасывающего центробежного моноблочного насоса JPA ф. GRUNDFOS производительностью 5 м3/час и напором 30,0м. Для приготовления горячей воды в АБК предусмотрена установка двух накопительных электроводонагревателей Термекс емкостью 200 л каждый.

Расчет потребного напора насосов подачи воды

Таблица 2

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребный напор у санитарного прибора | м | 7,0 |  |
| 3 | Высота диктующей точки от отм. | м | 2,0 |  |
| 6 | Потери напора по длине и на местные сопротивления | м | 1,5 |  |
| 7 | Потери напора в насосной установке | м | 1,0 |  |
| 9 | Потери напора в водонагревателе | м | 1,5 |  |
| 10 | Потери напора в счетчике | м | 0,98 |  |
| 11 | Необходимый манометрический напор | м | 14,0 |  |
| 12 | Потребный напор насосов | м | 15,6 | Hp=1,2·(Hgeom+ΣHl, tot+Hf ) |

ж)  сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве наружных систем водоснабжения соответствуют требованиям действующих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.

Для транспортирования и хранения воды питьевого качества применяются трубы, емкости материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие  соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Применяемые трубопроводы и арматура и емкости для хранения воды имеют сертификаты соответствия и санитарно- гигиенические сертификаты.

Полив площадок и зеленых насаждений предполагается осуществлять при помощи поливо-моечных машин. Источником водоснабжения на полив площадок и зеленых насаждений  является пруд-регулятор дождевых вод. Для полива используется отстоянная дождевая вода из пруда-регулятора.

Для забора воды из пруда-регулятора в проектной документации предусмотрен колодец выпуск из труб ПЭ100 SDR17.0 DN225х13,4. На выпуске из пруда-регулятора в проектной документации предусмотрено устройство колодца с задвижкой №1 DN200мм и колодца с отстойной частью №2  для забора воды поливомоечными машинами.

Выше указанные колодцы выполнены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки, данные мероприятия предусмотрены для надежной герметизации выше указанных водопроводных колодцев и предотвращения ухода отстоенной дождевой воды в грунт.

Выше указанные колодцы выполнены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки, данные мероприятия предусмотрены для надежной герметизации выше указанных водопроводных колодцев и предотвращения ухода отстоенной дождевой воды в грунт.

Полигон работает в 1 смену.

з)  сведения о качестве воды

Качество привозной воды на проектируемый объект, соответствует качеству питьевой воды по ГОСТ2874-82.

к)  Перечень мероприятий по резервированию воды

Резервирование воды на данном объекте предусмотрено для обеспечения наружного пожаротушения и производственных нужд проектируемого объекта. Наружное пожаротушение предусматривается из 2 резервуаров емкостью 60 м3 каждый. Расход на наружное пожаротушение  10 л/сек, время тушения пожара – 3 часа. Заполнение пожарных резервуаров предусматривается от цистерн при помощи рукавов.

л)  Перечень мероприятий по учету водопотребления

Водопотребление административно-бытового комплекса АБК осуществляется привозной водой. Объем привозной воды питьевого качества на объект осуществляется по договору со специализированной организацией ГУП «Водоканал».

Для обеспечения возможности использования и учета воды на хозяйственно-питьевые нужды   проектируемого объекта в проектной документации предусматривается установка счетчика холодной воды Ду15мм ВСХ-15-02 в помещении насосного оборудования, соответствующем требованиям главы IV «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

Потери давления в счетчике Ду15мм h м, на вводе диаметром 20мм при расчетном секундном расходе воды 0,12л/с, определено по формуле: h=Sq2=14,5х0,122=0,2<5,0м, что не превышает потери напора для крыльчатых счетчиков.

м)  Описание системы автоматизации водоснабжения

Вода на объект привозная. Устройство системы автоматизации на данном объекте не предусматривается.

о)  Описание системы горячего водоснабжения

Нормы и расчет водопотребления и водоотведения приняты в соответствии с  таблицами А.2 СП 30.13330.2016. Система горячего водоснабжения закрытая. Приготовление горячей воды осуществляется в накопительных электроводонагревателях  из холодной воды. Расчетная температура горячей воды 65°С.

п)  Расчетный расход горячей воды

Расчетный расход горячей воды определен по нормам СП 30.13330.2016.

Расчетный расход горячей воды представлен в таблице 4

р)  Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Система оборотного водоснабжения на проектируемом объекте отсутствует.

с)  Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам – для объекта производственного назначения

В пожароопасный (летний) период на увлажнение отходов, расход воды на полив принимается 10л на 1м3 отходов в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Источником водоснабжения полива на увлажнение отходов является проектируемый пруд-регулятор.  Объем воды, необходимый для увлажнения отходов 217,0м3 в месяц, в летний период 651,0 м3, см. раздел проектной документации шифр. 132/18-02-ИОС7.ТЧ подраздел ж Технологические решения.

Для мытья полов и оборудования вода подается из проектируемого пруда-регулятора.

Полы приемной площадки, сортировочных кабин, всё оборудование и конструкции, соприкасающиеся с ТКО в процессе переработки должны промываться технической водой не реже 1 раза в месяц, в теплое время года.

Расход воды на производственные нужды

Таблица 3

|  | Помещение | Расход, л/м2 | Площадь, м2 | Количество, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка выгрузки ТБО | 6.0 л/м2 | 200 | 1.2 |
| 2 | Поверхности оборудования | 2.0 л/м2 | 20 | 0.04 |
| 3 | Полы сортировочных кабин | 0.5 л/м2 | 15 | 0.01 |
|  | ИТОГО |  |  | 1.25 |

Уборка площадки осуществляется в теплое время года путем гидросмыва, при помощи аппаратов высокого давления для мойки типа «Karcher» HD 5/12 C (или аналог).

т)  Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства – для объектов непроизводственного назначения

Нормы и расчет водопотребления и водоотведения приняты в соответствии с  таблицами А.2 СП 30.13330.2016.

Приготовление горячей воды осуществляется в накопительных электроводонагревателях  из холодной воды. Расчетная температура горячей воды 65°С.

Баланс водопотребления (вода питьевая, бытовые сточные воды, полив территории)

Таблица 4

| №№ п.п. | Водопотребители |  |  | Водопотребление, м3/сут. |  |  |  | Водопотребление, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол.-во |  | *Холодная вода |  | Горячая вода |  | Бытовые сточные воды | Безвозвратные потери |
|  |  |  |  | Нормы расхода,qcu, л/сут | Расход воды, qcо · U 1000 м3/сут | Нормы расхода, qhu, л/сут | Расход воды, qhu · U 1000 м3/сут |  |  |
| Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочие |  | 24 | 25 | 0,60 | 9,4 | 0,23 | 0,60 |  |
| 2 | Души |  | 4х1см. | 500 | 2,00 | 229,5 | 0,92 | 2,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  |
| Полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 32,66 |
|  | В т.ч.газоны | 10682,0 м2 |  | 3,0 л/м2 | 32,05 |  |  |  |  |
|  | В т.ч.площадки | 1525,0м2 |  | 0,4 л/м2 | 0,61 |  |  |  |  |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение наружное (3 часа) |  |  | 10,0л/с | 108м3 |  |  |  |  |

Итого расход на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого объекта:

G = 2,60м3/сут; 0,43 м3/ч; 0,12л/c

Водопотребление административно-бытового комплекса АБК осуществляется привозной водой.

В соответствии с технологической частью  проекта, действующими нормативными и техническими документами для нормальной работы полигона ТКО требуется подача воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих, на противопожарные нужды, на полив площадок и зеленых насаждений.

Для решения вопроса водоснабжения предполагается использовать привозную питьевую воду. Техническая возможность обеспечения подачи воды питьевого качества  у специализированной организации. Вода будет транспортироваться на площадку реконструируемого полигона ТКО в цистернах. Для нормальной работы полигона на плошадке запроектированы емкости запаса воды:

- На хоз-питьевые нужды  - 2бака запаса воды в административно-бытовом корпусе по 5,0 м3.

- На производственные нужды проектируемый пруд-регулятор.

- На противопожарные нужды – 2 резервуара запаса воды емкостью фирмы «АКВАТЕХ» или аналог 60 м3 каждый

Вода питьевого качества поставляется в цистернах по договору  со специализированной организацией на площадку полигона и перекачивается в баки запаса воды (2 шт. емкостью 5,0 м3 каждый), расположенные на 1 этаже АБК в специальном помещении. Емкость баков запаса воды обеспечивает суточную потребность  в воде на хоз-питьевые нужды. Из баков запаса воды вода перекачивается в систему внутреннего питьевого водопровода холодной воды при помощи комплектной насосной установки и к электроводонагревателям для приготовления горячей воды. Основные показатели по системам внутреннего водопровода и канализации АБК приведены в таблицах 2,4

Полигон работает в 1 смену.

Полив площадок и зеленых насаждений предполагается осуществлять при помощи поливо-моечных машин. Источником водоснабжения на полив площадок и зеленых насаждений  явлется пруд-регулятор. Для полива используется очищенная дождевая вода из пруда-регулятора.

Пожаротушение

Устройство системы внутреннего пожаротушения АБК не требуется (объем здания менее 5000 м3). Наружное пожаротушение предусматривается из 2 резервуаров емкостью 60 м3 каждый. Расход на наружное пожаротушение  10 л/сек, время тушения пожара – 3 часа. Заполнение пожарных резервуаров предусматривается от цистерн при помощи рукавов.

Приложения

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | Дата |
|  | Изменё-нных | Заменё-нных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |