Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Действующий член СРО А «Объединение проектировщиков»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект: «Реконструкция полигона ТБО в районе д.Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной дорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел в) Система водоотведения.

132/18-02-ИОС3

Том 5.3

Санкт-Петербург

2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект: «Реконструкция полигона ТБО в районе д.Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной дорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел в) Система водоотведения.

132/18-02-ИОС3

Том 5.3

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор                                                        О. И. Гладштейн

Главный инженер проекта                                                  С.П. Муравьева

Санкт-Петербург

2019

| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 132/18-02-ИОС3 .С | Содержание тома | 3 |  |
| 132/18-02-СП | Состав проекта | 4 |  |
| 132/18-02-ИОС3.ТЧ | Текстовая часть | 5 |  |
| 132/18-02-ИОС3.ГЧ | Графическая часть | 6 |  |
| Лист 1 | План сетей водоснабжения и водоотведения (М 1:500) |  |  |

Содержание тома

Состав проектной документации и инженерных изысканий

| № тома | Обозначение (шифр) |  | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132/18-02-ПЗ |  | Раздел 1. Пояснительная записка. |  |
| 2 | 132/18-02-ПЗУ |  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| 3 | 132/18-02-АР |  | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4.1 | 132/18-02-КР.ТЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть |  |
| 4.2 | 132/18-02-КР.ГЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Графическая часть |  |
|  |  |  | Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях иженерно-тех .обеспечения, перечень инженерно-тех. мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 132/18-02-ИОС1 |  | Подраздел а) Система электроснабжения. |  |
| 5.2 | 132/18-02-ИОС2 |  | Подраздел б) Система водоснабжения. |  |
| 5.3 | 132/18-02-ИОС3 |  | Подраздел в) Система водоотведения. |  |
| 5.4 | 132/18-02-ИОС4 |  | Подраздел г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 132/18-02-ИОС5 |  | Подраздел д) Сети связи. |  |
| 5.7 | 132/18-02-ИОС7 |  | Подраздел ж) Технологические решения. |  |
| 6 | 132/18-02-ПОС |  | Раздел 6. Проект организации строительства. |  |
| 8.1 | 132/18-02-ПМООС.ТЧ |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Текстовая часть |  |
| 8.2 | 132/18-02-ПМООС.ПР |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. |  |
| 9 | 132/18-02-ПБ |  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 10 | 132/18-02-ЭЭ |  | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 132/18-02-СМ |  | Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства |  |
| 11.1 | 132/18-02-ОБЭ |  | Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |
| Инженерные изыскания |  |  |  |  |
| Шифр |  | 13-18/04-18-ИГДИ | Тех. отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИГИ | Тех. отчет по инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИГМИ | Тех. отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |  |
|  |  | 13-18/04-18-ИЭИ | Тех. отчёт по инженерно-экологическим изысканиям |  |

Содержание

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав исполнителей | 6 |
| 2 | Запись главного инженера проекта о соответствии проекта нормативным документам | 7 |
| 3 | Общая часть | 8 |
| 4 | Исходные данные | 8-9 |
| а) | Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод | 9-11 |
| б) | Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры | 11-17 |
| в) | Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов – для объектов производственного назначения | 17 |
| г) | Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод | 17-18 |
| д) | Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков | 19-24 |
| е) | Решения по сбору и отводу дренажных вод | 24-25 |
|  | Приложения |  |
| А | СРО № |  |
| Б | Лист регистрации изменений |  |

1. Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Муравьева С.П. |  |
| Главный специалист |  |  |
| Н. контр. | Маслова Е.Н. |  |

- Запись главного инженера проекта о соответствии проекта нормативным документам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта	______________

- Общая часть

Основанием для разработки проектной документации является Договор на выполнение проектных работ №132/18 от 16 апреля 2018 года между ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” и ООО «СК «Гидрокор».

Наименование объекта: «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области».

Местонахождение объекта: Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино, участки с кадастровыми номерами 47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98, 47:22:0645001:99.

4. Исходные данные

Настоящая проектная документация выполнена на основании:

- Задания на проектирование

- Материалов технологической части проекта

- Материалов раздела «Схема планировочной организации земельного участка»

- Материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно     гидрометеорологических изысканий.

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*

- СП 118.13330.2012*  «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, М. 2014

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов». Министерство строительства РФ, 1996г.

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87

- ГОСТ Р  21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации

- ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнение к СП32.13330.2012.  Канализация. Наружные сети и сооружения», М. 2014

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 639/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод»

а)  Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Существующие сети канализации в близи проектируемого объекта отсутствуют.

Вода питьевого качества поставляется в цистернах по договору со  специализированной организацией ООО «Эко Сервис» на площадку полигона и перекачивается в баки запаса воды 2 шт. емкостью по 5,0 м3 , расположенные в АБК в специальном помещении. Емкость баков запаса воды обеспечивает потребность  в воде в течение 3-х суток на хоз-питьевые нужды. Из бака запаса воды вода перекачивается в систему внутреннего питьевого водопровода холодной воды при помощи комплектной насосной установки и к электроводонагревателям для приготовления горячей воды. Основные показатели по системам внутреннего водопровода и канализации АБК приведены в таблицах 2, 3. Характеристику установленного оборудования, планы АБК с сетями водопровода и канализации см. паспорт АБК.

В соответствии с паспортом АБК из здания предусматриваются 3 выпуска бытовой канализации К1-1, К1-2, К1-3 диаметром 100 каждый.  По проектируемой сети наружной бытовой канализации сточные воды поступают в накопительный резервуар емкостью 18 м3 фирмы «АКВАТЕХ», откуда вывозятся по договору специализированной организацией.

Сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб Ø225/200мм  с классом жесткости SN10, из труб ПЭ100 SDR17.0 DN225х13,4, в футляре из труб ПЭ100 SDR17.0 DN500х26,7 и чугунных труб ВЧШГ Ø 100мм. Проектируемые канализационные колодцы на сети хозяйственно-бытовой канализации в проектной документации предусмотрены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки.

В систему ливневой канализации К2 через локальные очистные сооружения производительностью 10,0л/c с обводной линией и далее в пруд-регулятор общим  объемом 3874,90 м3/год поступает:

- поверхностный сток с территории административно-хозяйственной зоны отводится через проектируемые дождеприемные колодцы Д2-Д4

- поверхностный сток  с проезжей части дамб и откосов террикона, стекающий в лоток типа ЛК 300.60.90-4 (кольцевой канал), расположенный по периметру совмещенного участка складирования на поверхности ограждающей дамбы;

Выще указанные поверхностные сточные воды поступают на проектируемые комплексные локальные очистные сооружения с встроенным пескоотделителем и маслоотделителем. После очистных сооружений очищенные сточные воды отводятся в пруд-регулятор.

Очищенные поверхностные сточные воды из пруда регулятора используются:

- в летний период на полив территории административно-хозяйственной зоны;

- в пожароопасный (летний) период на увлажнение отходов;

- на производственные нуды.

Полигон работает в 1 смену.

Сети ливневой канализации запроектированы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП Ø250мм с классом жесткости SN10, труб ПП Ø160  и ПП Ø225 с классом жесткости SN8. Проектируемые дождеприемные колодцы и смотровые колодцы Д1-Д4 с отстойной частью на сети ливневой канализации в проектной документации предусмотрены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки.

Водопотребление административно-бытового комплекса АБК осуществляется привозной водой.

Техническая возможность обеспечения подачи воды питьевого качества  у специализированной организации ООО «Эко Сервис».

В процессе работы реконструируемого полигона ТКО будут образовываться следующие виды сточных вод:

- Бытовые сточные воды

- Поверхностные сточные воды (дождевые и талые, инфильтрат)

- Производственные сточные воды (фильтрат), от мытья площадки выгрузки ТБО, поверхности оборудования, полов сортировочных кабин.

Вопросы образования, количественные и качественные характеристики фильтрата и его утилизация рассматриваются в разделе «Технологические решения».

Отведение производственных сточных вод К3 фильтрат, от мытья площадки выгрузки ТБО осуществляется в проектируемый резервуар емкостью 15 м3.

В днищах карт устраивается дренаж для сбора фильтрата по которой так же фильтрат поступает в резервуар емкостью 15 м3.

Дренажная канализация запроектирована из труб из перфорированных двухслойных гофрированных труб (типа «Перфокор по ТУ2248-004-73011750-2016) с полной перфорацией (тип IV), классом жесткости SN8 и наружным диаметром 200мм,      Трубы транспортировки фильтрата от дренажных линий до колодца контроля фильтрата выполняются из двухслойных гофрированных труб (типа «Корсис» по ТУ2248-031-73011750-2014) наружным диаметром 200 мм без перфорации см. раздел

Для мытья полов и оборудования вода подается из проектируемого пруда-регулятора.

Полы приемной площадки, сортировочных кабин, всё оборудование и конструкции, соприкасающиеся с ТКО в процессе переработки должны промываться технической водой не реже 1 раза в месяц, в теплое время года.

Отведение производственных сточных вод  К3 от мытья площадки выгрузки ТБО 1,25м3 осуществляется через проектируемый канализационный колодец с дождеприемной решеткой без отстойной части №1. Выше указанные производственные сточные воды сбрасываются в проектируемую производственную канализацию К3 из труб ПП Ø225мм с классом жесткости SN10 с дальнейшим сбросом в проектируемый резервуар для сбора фильтрата емкостью 15 м3.

б)  Обоснование  принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Основные технические решения

В настоящей проектной документации предусмотрено устройство следующих систем и сооружений водоснабжения:

- К1-  канализация бытовая;

- К2-  канализация дождевая;

- К3-  канализация производственная;

Канализация бытовая К1

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от административно-бытового комплекса АБК осуществляется по трем проектируемым выпускам К1-1 ,К1-2, К1-3, из труб ВЧШГ Ø100мм в проектируемую сеть канализации из труб ПП Ø225мм, с дальнейшим сбросом в проектируемую накопительную емкость АКВАТЕХ НЕ-18м3.

Участок хоз.-бытовой канализации от кол.№4 до кол.№5 под проезжей  частью запроектирован из труб ПЭ100 SDR17.0 DN225х13,4, в футляре из труб ПЭ100 SDR17.0 DN500х26,7.

Выше указанные хоз.-бытовые  сточные воды вывозятся спец. транспортом по договору со специализированной организацией.

Сведения о численности основного производственного в таблице №1

Режим работы полигона – 365 дней в году, посменный (смена 12 часов/сутки через сутки).

Таблица №1

| №№ п/п | Профессия | # Группа # произв. процесса | Кол-во смен в сутки | Количество людей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в смену | всего |
| Инженерно-технический персонал (ИТР) |  |  |  |  |  |
| 1 | Мастер полигона (Начальник смены) | ИТР | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бухгалтер |  | Не располагаются на территории объекта на постоянной основе |  |  |
| 3 | Медицинский работник |  |  |  |  |
| 4 | Инженер по охране окружающей среды (эколог) |  |  |  |  |
| Итого ИТР |  |  |  | 1 | 1 |
| Обслуживающий персонал |  |  |  |  |  |
| 5 | Оператор поста весового и радиационного контроля | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Дежурный электромеханик | 1б | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Оператор сортировочной линии | 1б | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Оператор компактора для хвостов сортировки | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Оператор вертикального пресса для ВМР | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Рабочие на разгрузочной площадке | 1а | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Сортировщики | 2г | 1 | 6 | 6 |
| Итого обслуживающий персонал |  |  |  | 13 | 13 |
| Водители |  |  |  |  |  |
| 12 | Погрузчик колесный, ковшовый Амкадор 352В | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Погрузчик вилочный Амкадор 211 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Каток-уплотнитель TANA E450 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Бульдозер Caterpillar D6R | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Автомобиль с крюковым захватом Мультилифт на базе Камаз 65201-3950-29(К4) | 2г | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Самосвал Камаз 65115-6058-48 |  |  |  |  |
| 18 | Комбинированная дорожная машина КО-806-01 | 2г | 1 | 1 | 1 |
| Итого водители: |  |  |  | 6 | 6 |
| Итого обслуживающий персонал и водители: |  |  |  | 19 | 19 |
| Сторожевая охрана (по договору, персонал сторонней организации) |  |  |  | 2 | 4 |
| Всего: |  |  |  | 22 | 24 |

Исходя из 40 часовой недели при круглогодичном режиме работы 365 дней в году для работы необходимо наличие двух бригад задействованных в основном производстве.

Баланс водопотребления и водоотведения (вода питьевая, бытовые сточные воды)

Таблица №2

| №№ п.п. | Водопотребители |  |  | Водопотребление, м3/сут. |  |  |  | Водопотребление, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кол.-во |  | *Холодная вода |  | Горячая вода |  | Бытовые сточные воды | Безвозвратные потери |
|  |  |  |  | Нормы расхода,qcu, л/сут | Расход воды, qcо · U 1000 м3/сут | Нормы расхода, qhu, л/сут | Расход воды, qhu · U 1000 м3/сут |  |  |
| Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочие |  | 24 | 25 | 0,60 | 9,4 | 0,23 | 0,60 |  |
| 2 | Души |  | 4х1см. | 500 | 2,00 | 229,5 | 0,92 | 2,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  |
| Полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полив |  |  |  | 32,66 |  |  |  | 32,66 |
|  | В т.ч.газоны | 10682,0 м2 |  | 3,0 л/м2 | 32,05 |  |  |  |  |
|  | В т.ч.площадки | 1525,0м2 |  | 0,4 л/м2 | 0,61 |  |  |  |  |
| Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожаротушение наружное (3 часа) |  |  | 10,0л/с | 108м3 |  |  |  |  |

Итого расход на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого объекта:

G = 2,60м3/сут; 0,43 м3/ч; 0,12л/c

Определение расчетных расходов поверхностных сточных вод с территории объекта «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области».

Технико-экономические показатели земельного участка

Таблица№3

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
|  | Площадь участка по градостроительному плану | м2 | 78523,0 |
|  | Площадь полигона в границах ограждения, в.т.ч: | м2 | 61406,0 |
| 1 | Участок складирования отходов, в т.ч.: | м2 | 46586,0 |
|  | а)карта новая К-1 | м2 | 8431,0 |
|  | б)существующая карта | м2 | 38155,0 |
| 2 | Хозяйственная зона, в.т.ч.: | м2 | 12771,0 |
|  | а)площадь застройки | м2 | 716,0 |
|  | б)твердых покрытий | м2 | 6602,0 |
|  | в)площадь грунтовых покрытий | м2 | 1004,0 |
|  | г)площадь тротуаров и дорожек | м2 | 339,0 |
|  | г)площадь жестких покрытий | м2 | 163,0 |
|  | д)площадь озеленения | м2 | 10682,0 |
| 3 | Площадь проезжей части по дамбам (с учетом лотка и обочины) | м2 | 1156,0 |
| 4 | Площадь пруда-регулятора |  | 628,0 |
| 5 | Площадь колодца сбора фильтрата | м2 | 17,0 |
| 6 | Длина лотков дамб, в.т.ч. | м2 | 1070,0 |
| 7 | Площадь прочих участков в т.ч. |  |  |
|  | а) площадь проектируемой водоотводной канавы | м2 | 2702,0 |
|  | б) площадь существующей водоотводной канавы | м2 | 1398,0 |
|  | в) площадь площадки за ограждением | м2 | 9154,0 |

В пруд-регулятор с территории полигона ТБО в Волосовском районе    будут поступать поверхностные сточные воды.

Расходы дождевых и талых вод, поступающих в систему дождевой  канализации, приведены в    таблице №4.

Расчет объемов среднегодового стока выполнен по Методическим указаниям, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №639/пр. Расчет количественных показателей дождевого и талого стока выполнен в соответствии с СП 32.13330.2012 и с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» (Москва, 2014 г.)

Определение расчетного расхода дождевых сточных вод для гидравлического расчета коллектора (по СП 32.13330.2012)

Площадь территории полигона, с которой поверхностные сточные воды поступают в пруд-регулятор, составляет 61406,0м2 в том числе площадь водонепроницаемых поверхностей 1525,0м2, площадь грунтовых покрытий 1004,0 м2  площадь застройки 716,0м2; газонов (озеленения) 10682,0м2, площадь карт складирования 46586,0м2 , остальная территория занята картами полигона, для которых запроектирована система сбора и отведения фильтрата.

Таким образом, по водоотводным лоткам общей протяженностью 1070,0м

в систему ливневой канализации К2 через локальные очистные сооружения с обводной линией производительностью 10,0л/c и далее в пруд-регулятор общим  объемом 3874,90м3/год поступает:

- поверхностный сток с территории административно-хозяйственной зоны отводится через проектируемые дождеприемные колодцы Д2-Д4

- поверхностный сток  с проезжей части дамб и откосов террикона, стекающий в лоток типа ЛК 300.60.90-4 (кольцевой канал), расположенный по периметру совмещенного участка складирования на поверхности ограждающей дамбы;

Выще указанные поверхностные сточные воды поступают на проектируемые комплексные локальные очистные сооружения «АКВАТЕХ ЛОС» производительность 10,0л/c с обводной линией, распределительным колодцем Ø1,2м фирмы «АКВАТЕХ» , встроенным пескоотделителем и маслоотделителем. После очистных сооружений очищенные сточные воды отводятся в пруд-регулятор.

Принцип работы распределительного колодца  перед локальными очистными сооружениями с обводной линией  заключается в том, первые и наиболее загрязненные стоки, соответствующие расчетному слою осадков до 5,0мм поступая в колодец отводятся на очистные сооружения. При увеличении интенсивности дождя отводная труба начинает работать полным сечением в напорном режиме и происходит естественное наполнение колодца водой. В результате, условно чистая вода отводится по обводной линии.

Загрязненные поверхностные сточные воды на ЛОС поступают с территории административно-хозяйственной зоны и площади проезжей части по дамбам

Концентрация загрязнений в стоке до и после очистки представлена в таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Показатель | Концентрация загрязнений в стоке, мг/л |  | Эффект очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки | после очистки |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 500 | 10,0 | 96 |
| 2 | Нефтепродукты | 20 | 0,3 | 98 |

Концентрации загрязнений до очистки приняты на основании ВСН 01-89 (Предприятия по обслуживанию автомобилей)

Концентрации загрязняющих веществ поверхностных дождевых стоков не превышают нормативных показателей для их сброса в проетируемый пруд-регулятор.

Водный баланс

Максимальное количество сточных поверхностных вод в сутки 404,184 м3/сут.

Требуемое  количество воды на полив дорог и газонов 32,66 м3/сут

Требуемое количество воды на увлажнение отходов 217,0 м3/мес

В роли аккумулирующей емкости в нашем случае выступает пруд-регулятор площадью 628,0м2, его рабочее состояние – наполнеие 80%, свободный аккумулирующий объем для приема поверхностных стоков составляет 743,10 м3

| Определяем объем пруда-регулятора: V=1/3хhх(S1+S2+S1хS2) V1=1/3 х2,2x (628,0+140,66+297,21)=773,82 м3 Определяем объем заиливания на дне пруда-регулятора: H=0,2м V2=1/3 х0,2x (170,564+140,66+154,89)=30,76м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Определяем объем очищенных вод при полном заполнении пруда-регулятора:

V3=773,82 - 30,76=743,10 м3

Сети ливневой канализации запроектированы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП Ø250мм жесткости SN10, труб ПП Ø160  и

ПП Ø225 с классом жесткости SN8.

Проектируемые дождеприемные колодцы Д1-Д4 с отстойной частью и смотровые канализационные колодцы на сети ливневой канализации в проектной документации предусмотрены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки.

Канализация производственная К3

Отведение производственных сточных вод  К3 от мытья площадки выгрузки ТБО 1,25м3 осуществляется через проектируемый канализационный колодец с дождеприемной решеткой без отстойной части №1. Выше указанные производственные сточные воды сбрасываются в проектируемую производственную канализацию К3 из труб ПП Ø225мм с классом жесткости SN10 с дальнейшим сбросом в проектируемый резервуар для сбора фильтрата емкостью 15 м3.

в)  Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов – для объектов производственного назначения

Для сбора собственных отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объекта, организованы места временного хранения. Для мусора от бытовых помещений и твердых коммунальных отходов (смет с территории) выделена площадка с твердым покрытием, на которой установлен металлический контейнер с крышкой. Данная информация указана в разделе 132/18-02-ПМООС.ПР  Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

г)  Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Прокладка сетей бытовой канализации К1 предусматривается из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП Ø225мм  с классом жесткости SN10 и чугунных труб ВЧШГ Ø 100мм.

Участок хоз.-бытовой канализации от кол.№4 до кол.№5 под проезжей  частью запроектирован из труб ПЭ100 SDR17.0 DN225х13,4, в футляре из труб ПЭ100 SDR17.0 DN500х26,7.

Прокладка сетей ливневой канализации К2 предусматривается из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб ПП Ø250с классом жесткости SN10,  труб  ПП Ø160  и ПП Ø225 с классом жесткости SN8 (на проектируемой обводной лии в газоне). В данной проектной документации на выпуске в проектируемый пруд-регулятор предусмотрено устройство локальных очистных сооружений производительностью 10,0л/c c обводной линией.

Выше указанные ЛОС и распределительный колодец, расположенный перед проектируемыми очистными сооружениями РК изготовлены из стеклопластика.

Сети производственной канализации К3 запроектированы из труб ПП Ø225мм  с классом жесткости SN10.

Проектируемые канализационные колодцы на сети хозяйственно-бытовой К1, ливневой К2  и производственной канализации К3 в проектной документации предусмотрены из ж.б. элементов с устройством дополнительной футеровки.

Для установки проектируемых локальных очистных сооружений в проектной документации предусмотрена щебеночное основание под бетонную плиту h=0,2м, песчаное основание под саму очитную установку h=0,2м и обратная засыпка ЛОС до верха котлована с послойным трамбованием песка.

Глубина прокладки сети канализации 1,2-1,5 м. В основании трубопровода предусматривается песчаная подготовка толщиной 200 мм. Обратную засыпку трубопровода следует выполнять непучинистым грунтом без крупных включений с тщательным послойным уплотнением, коэффициент уплотнения – не менее 0.95. Уплотнение обратной засыпки до 500 мм над верхом трубы производить ручными трамбовками. При производстве работ по укладке труб должны быть предусмотрены мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и крепление стенок траншеи.

Выше указанные материалы труб, ЛОС и канализационных колодцев обеспечивают герметичность к проникновению подземных грунтовых вод, и надежную устойчивость к агрессивным грунтовым водам.

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод (по Методике, утвержденной Минстроем РФ)            таблица №5

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеорологические показатели |  |  |  |  |
| 1 | Годовой слой осадков средний многолетний в том числе жидких и смешанных hд , снег hт | мм мм мм | 625 423 202 |  |
| Расход поверхностных сточных вод, поступающих в систему дождевой канализации |  |  |  |  |
| 2 | Общий средний коэффициент стока дождевых вод, Ψmid |  | 0,13 | Ψmid=Σ Ψmid х Fi / F |
| 3 | Коэффициент стока для водонепроницаемых поверхностей Ψд1 |  | 0,7 |  |
| 5 | Коэффициент стока для газонов Ψд2 |  | 0,1 |  |
| 6 | Коэффициент стока для грунтовых покрытий Ψд3 |  | 0,2 |  |
| 7 | Площадь водонепроницаемых поверхностей | м2 | 2241,0 |  |
| 8 | Площадь озеленения | м2 | 10682,0 |  |
|  | Площадь грунтовых покрытий | м2 | 1004,0 |  |
| 9 | Площадь карт складирования | м2 | 46586,0 |  |
| 11 | Среднегодовой объем дождевого стока, Wд | м3 | 3171,95 | Wmid=10 hд Ψд F |
| 12 | Годовой слой отводимого дождевого стока hд | мм | 423 |  |
| 13 | Общий коэффициент стока талых вод, Ψт |  | 0,5 |  |
| 14 | Объем талого стока, Wт | м3 | 611,45 | Wт=10 hт ΨтF |
| 15 | Годовой слой отводимого талого стока hт | мм | 202 |  |
| 6 | Годовой объем поливомоечных вод Wм | м3 | 91,50 |  |
| 17 | Общий годовой объем отводимого поверхностного стока Wг | м3 | 3874,90 |  |

Определяем общий средний коэффициент стока:

Ψmid=Σ Ψiд х Fi / F=0,95х0,2241+0,2х0,1+0,1х5,73/6,054=0,2129+0,020+0,573/6,054=0,13

Определяем среднегодовой объем дождевых вод  Wд

Wд=10 х hд х Ψд х F=

=10х423х0,7х0,2241+10х423х0,2х0,1+10х423х0,1х5,73=

663,56+84,60+2423,79=3171,95м3/год

Определяем среднегодовой объем талых вод  Wт

Wт=10 х hт х Ψт х F = 10 х 202,0 х 0,5х 6,054=611,45м3/год

Определяем общий годовой объем поливомоечных вод Wм

Wм=10хmхk хΨм хFм=10х0,4х150х0,1525=91,50 м3/год

Определяем общий среднегодовой объем поверхностных сточных вод

Wг= Wд + Wт+ Wм= 3171,95+611,45+91,50 =3874,90 м3/год

Определяем среднесуточный объем поверхностных вод

Wсут.= 3874,90 /365=10,62м3/сут

Определяем максимальный суточный объем дождевых вод с 10% обеспеченностью в летний период  Wд.сут.макс.

Wд сут.макс.=(10 х hд х Ψд х F)+ Wд х0,1=

=(10х49х0,7х0,2241+10х49х0,2х0,1+10х49х0,1х5,73)+ 367,44х0,1=404,184м3

где hд =49,0мм  максимальный слой отводимого дождевого стока в сутки в летний период с 10% обеспеченностью

Определяем расчетный объем дождевых поверхностных сточных вод при отведении на очистку

Поверхностные сточные воды с крыш зданий и озеленения являются условно     чистыми

Wоч=10 х hа х Ψmid х F=10х8,0х0,95х0,1525=11,59 м3,

где

F =0,1525га – площадь стока с твердых покрытий

hа=8,0мм – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке см. п.7.3.4.СП 32.13330.2012

Ψmid=0,95 – коэффициент для водонепроницаемых поверхностей см. таблица 14 СП 32.13330.2012

Определяем расчетный объем дождевых поверхностных сточных вод в л/c со всей территории объекта Qr,Qcal

2.  Расчет расходов дождевых вод в коллекторах дождевой канализации на   территории.

Определение расчетных расходов дождевых вод выполнено согласно п. 7.4 СП 32.13330.2012

2.1  Расчет расходов дождевых вод в коллекторах дождевой канализации на территории                   участков, отводимых в постоянное пользование:

Параметр А

А=q20 х20n(1+lg P/lg mr)у= 60х200,62(1+lg0,8/lg120)1,33=361,0,  где

-Интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин.(черт.1, географический регион)  q20, л/с на 1га =60

- Показатель степени (табл.9) n=0,62

- Среднее количество дождей за год mr=120

- Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя (п. 7.4.3 Табл.10) Р=1

- Показатель степени (Табл.9) y=1,33

- Длина расчётных участков коллектора

Расчётная продолжительность протекания вод по поверхности и трубам tr принята 5 мин

- Среднее значение коэфф. Стока Zmid=0,049

Ψmid= Zmid х А0,2 х tr0,1-0,2n=0,139х3610.2 х50,1-0,2n=0,13

Qr= Ψmid х А х F/ trn=38,40 л/с

Qcal= Qr х β=29,20 л/с

β – 0,75 коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима, принят равным   в соответствии с табл. 8 СП 32.13330.2012

таблица №6

| 1.1Площадь водосбора, в том числе: | Коэф. | F,га | 6,050 |
| --- | --- | --- | --- |
| кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 0,32 | 0,2241 |  |
| брусчатые мостовые и чёрные щебёночные покрытия дорог | 0,224 |  |  |
| Былыжные мостовые | 0,145 |  |  |
| Щебёночные покрытия, не обработанные вяжущими | 0,125 |  |  |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 |  |  |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,064 | 0,10 |  |
| Газоны | 0,038 | 5,73 |  |
| 1.2 Интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин. При Р=1 год(черт.1, географический регион) | 60 | q20, л/с на 1га |  |
| 1.3 Показатель степени (табл.9) | 0,62 | n |  |
| 1.4 Среднее количество дождей за год | 120 | mr |  |
| 1.5 Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя (п. 7.4.3 Табл.10) | 1 | Р |  |
| 1.6 Показатель степени (Табл.9) | 1,33 | y |  |
| 1.7 Длина участков лотков |  | Lcan, м | 1070,0 |
| 1.8 Коэффициент (Табл. 8) | 0,75 | β |  |
| 1.9 Длина расчётных участков коллектора |  | Lp, м | 160,0 |
| 1.10 Расчётная скорость течения по лоткам |  | Vcan, м/с | 0,8 |
| 1.11 Время пов. Концентрации опр. (пункт 7.4.6) |  | tcon, мин | 5,00 |
| 1.12 Время пов. Концентрации по лоткам(пункт 7.4.6) |  | tcan, мин | 22,74 |
| 1.13 Время пов. Концентрации по трубам |  | tp, мин | 2,80 |
| 2. Расчётные данные |  |  |  |
| 2.1 Среднее значение коэфф. Стока |  | Zmid | 0,049 |
| 2.2 Параметр А |  | А | 361,0 |
| 2.3 Расчётная продолжительность протекания вод по поверхности и трубам tr =tcon+tcan+tp |  | tr, мин | 30,50 |
| 2.4 Расход дождевых вод |  | qr, л/с | 38,40 |
| 2.5 Расчётный расход дождевых вод qcal=β*qr |  | qcal, л/с | 29,20 |

Определяем расчетный объем дождевых поверхностных сточных вод в л/c при отведении на очистку Qоч

Qоч=К1х Qcal =0,26х28,5=7,41л/c,

где

Qcal – расчетный расход в коллекторе дождевой канализации перед разделительным колодцем.

К1- коэффициент, учитывающий изменение параметров стока при уменьшении значения Р принятом при гидравлическом расчете сети. см. таблица 15 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селибетных территорий, площадок предприятий и определения условий выпуска его в водные объекты» Москва 20015

Для очистки поверхностных сточных вод поступающих с территории проектируемого объекта необходимы локальные очистные сооружения с обводной линией производительностью 10,0л/c

Принцип работы распределительного колодца  перед локальными очистными сооружениями с обводной линией  заключается в том, первые и наиболее загрязненные стоки, соответствующие расчетному слою осадков до 5,0мм поступая в колодец отводятся на очистные сооружения. При увеличении интенсивности дождя отводная труба начинает работать полным сечением в напорном режиме и происходит естественное наполнение колодца водой. В результате, условно чистая вода отводится по обводной линии.

Загрязненные поверхностные сточные воды на ЛОС поступают с территории административно-хозяйственной зоны и площади проезжей части по дамбам

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод.

Решения по сбору и отводу дренажных вод указаны в  разделе 81/ОФ/03-19-ИОС7.

Раздел 5. “ Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений”. Подраздел Ж. “Технологические решения”.

Образование фильтрата указано в п. 5.3  раздела 81/ОФ/03-19-ИОС7.

Наибольшее количество фильтрата следует ожидать в первый год поступления отходов на полигон, т. к. в этот период водоаккомулирующая емкость отходов минимальная, мощность их слоя небольшая, а для приема отходов открыта максимальная площадь карт-по контуру гребней дамб. Далее по мере роста террикона выше гребня дамб, открытая для проникновения осадков поверхность отходов сокращается, т.к. в соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» откосы отвала отходов должны изолироваться от внешнего поступления влаги слоем окончательной изоляции с покрытием растительным грунтом и посевом трав. Площадь открытых карт при этом сокращается.

Расчет количества фильтрата (см. раздел проектной документации 81/ОФ/03-19-ИОС7 Подраздел ж) Технологические решения ).

Выполненный водобалансовый расчет показал, что в целом при равномерной загрузке в первый год эксплуатации переувлажнения отходов в средний по водности год, не будет, а также, очевидно не будет существовать постоянный горизонт фильтрата. Годовая масса ТКО – 94 тыс.т. полностью поглощаются выпадающие на её поверхность атмосферные осадки.

Приложения

- Лист регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | Дата |
|  | Изменё-нных | Заменё-нных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |